Die Checkliste dient der groben Orientierung und ist im Einzelfall an das
jeweilige Arbeitsmittel anzupassen. Weitere Prüfpunkte können erforderlich sein.

Ein Arbeitsmittel hat die Sichtprüfung bestanden, wenn alle zutreffenden Prüfpunkte
erfüllt sind. Ist dies nicht der Fall ist das Arbeitsmittel der Benutzung zu entziehen.

| Gehäuse | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| unbeschädigt Keine Brüche/Abplatzungen/Risse/Verformungen/Korrosion |  |  |
| verschlossen alle Schrauben/Klemmen/Spannschlösser vorhanden und angezogen/geschlossen |  |  |
| Wärmeabfuhr/Luftzufuhr möglich Lüftungsöffnungen/Kühlrippen frei, sauber, nicht überstrichen/überklebt ¦ Filter vorhanden |  |  |
| standsicher Füße/Rollen vorhanden und unbeschädigt/leichtgängig ¦ Höheneistellungen/Bremsen funktionieren |  |  |
| Berührungs-/Zugriffsschutz gewährleistet Schutzgitter/Sichtscheiben vorhanden, befestigt und unbeschädigt |  |  |
| trocken/sauber äußerlich ¦ keine Anzeichen, dass Wasser oder Schmutz eingedrungen sind |  |  |
| Kabel, Leitungen und Verbindungen |  |  |
| unbeschädigt keine Schnitte/Risse/Brüche/Schmorstellen/Flickstellen/Überdehnungen ¦ unverbogen |  |  |
| sicher befestigt Zugentlastung ¦ Schellen ¦ Verschraubungen ¦ Einrastungen ¦ Ummantelungen im Gehäuse/Stecker fest |  |  |
| Stecker/Verbindungen/Anschlüsse funktionsfähig unverbogen ¦ sauber ¦ keine Korrosion ¦ keine Anzeichen von Überlastung ¦ Dichtungen vorhanden |  |  |
| Bedienelemente (Schalter, Hebel usw.) |  |  |
| unbeschädigt Keine Brüche/Abplatzungen/Risse/Verformungen/Korrosion/Provisorien |  |  |
| leichtgängig alle Schaltstellungen erreichbar ¦ Raststellen/Endanschläge halten ¦ kein Durchdrehen |  |  |
| funktionsfähig nicht überbrückt/verklebt/überstrichen/überklebt |  |  |
| Beschriftungen, Kennzeichnungen, Dokumente |  |  |
| Gerätebezeichnung vorhanden Hersteller ¦ Modell ¦ Baujahr |  |  |
| Bedienelemente beschriftet Schaltstellungen ¦ Einstellbereich ¦ Funktionsrichtung (Schalter/Geräteteil) ¦ Einheiten |  |  |
| Anzeigen beschriftet Messwert ¦ Messbereich ¦ Sicherheitsbereiche |  |  |
| Sicherheitskennzeichnung intakt Warn-/Ge-/Verbotszeichen vorhanden, sauber, nicht überstrichen/überklebt |  |  |
| Prüf- und Zertifizierungszeichen vorhanden Elektroprüfung ¦ UVV Prüfung ¦ CE-/GS-Zeichen ¦ Fristen eingehalten |  |  |
| Dokumentation vorhanden Betriebsanweisung ¦ Bedienungsanleitung ¦ Wartungsplan |  |  |
| Funktion |  |  |
| Gerät startet/reagiert korrekt kein Selbstanlauf ¦ keine Aussetzer ¦ keine Verzögerungen |  |  |
| Einwandfreier Betrieb keine Aussetzer ¦ keine ungewöhnlichen Geräusche ¦ keine Qualm Entwicklung |  |  |
| Gerät lässt sich abschalten (Haupt-)Schalter ¦ Not-Aus ¦ Sicherung gegen unbefugte Benutzung (Schlüsselschalter/Schloss) |  |  |
| Sicherungen vorhanden nicht überbrückt ¦ richtiger Typ |  |  |

Stand 20.02.2017