Die Checkliste dient der groben Orientierung und ist im Einzelfall an das
jeweilige Arbeitsmittel anzupassen. Weitere Prüfpunkte können erforderlich sein.

Ein Arbeitsmittel hat die Sichtprüfung bestanden, wenn alle zutreffenden Prüfpunkte
erfüllt sind. Ist dies nicht der Fall ist das Arbeitsmittel der Benutzung zu entziehen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gehäuse** | **Ja** | **Nein** |
| unbeschädigtKeine Brüche/Abplatzungen/Risse/Verformungen/Korrosion |  |  |
| verschlossenalle Schrauben/Klemmen/Spannschlösser vorhanden und angezogen/geschlossen |  |  |
| Wärmeabfuhr/Luftzufuhr möglichLüftungsöffnungen/Kühlrippen frei, sauber, nicht überstrichen/überklebt | Filter vorhanden |  |  |
| standsicherFüße/Rollen vorhanden und unbeschädigt/leichtgängig | Höheneistellungen/Bremsen funktionieren |  |  |
| Berührungs-/Zugriffsschutz gewährleistetSchutzgitter/Sichtscheiben vorhanden, befestigt und unbeschädigt |  |  |
| trocken/sauberäußerlich | keine Anzeichen, dass Wasser oder Schmutz eingedrungen sind |  |  |
| **Kabel, Leitungen und Verbindungen** |
| unbeschädigtkeine Schnitte/Risse/Brüche/Schmorstellen/Flickstellen/Überdehnungen | unverbogen |  |  |
| sicher befestigtZugentlastung | Schellen | Verschraubungen | Einrastungen | Ummantelungen im Gehäuse/Stecker fest |  |  |
| Stecker/Verbindungen/Anschlüsse funktionsfähigunverbogen | sauber | keine Korrosion | keine Anzeichen von Überlastung | Dichtungen vorhanden |  |  |
| **Bedienelemente (Schalter, Hebel usw.)** |
| unbeschädigtKeine Brüche/Abplatzungen/Risse/Verformungen/Korrosion/Provisorien |  |  |
| leichtgängigalle Schaltstellungen erreichbar | Raststellen/Endanschläge halten | kein Durchdrehen |  |  |
| funktionsfähignicht überbrückt/verklebt/überstrichen/überklebt |  |  |
| **Beschriftungen, Kennzeichnungen, Dokumente** |
| Gerätebezeichnung vorhandenHersteller | Modell | Baujahr |  |  |
| Bedienelemente beschriftetSchaltstellungen | Einstellbereich | Funktionsrichtung (Schalter/Geräteteil) | Einheiten |  |  |
| Anzeigen beschriftetMesswert | Messbereich | Sicherheitsbereiche |  |  |
| Sicherheitskennzeichnung intaktWarn-/Ge-/Verbotszeichen vorhanden, sauber, nicht überstrichen/überklebt |  |  |
| Prüf- und Zertifizierungszeichen vorhandenElektroprüfung | UVV Prüfung | CE-/GS-Zeichen | Fristen eingehalten |  |  |
| Dokumentation vorhandenBetriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wartungsplan |  |  |
| **Funktion** |
| Gerät startet/reagiert korrektkein Selbstanlauf | keine Aussetzer | keine Verzögerungen |  |  |
| Einwandfreier Betriebkeine Aussetzer | keine ungewöhnlichen Geräusche | keine Qualm Entwicklung |  |  |
| Gerät lässt sich abschalten(Haupt-)Schalter | Not-Aus | Sicherung gegen unbefugte Benutzung (Schlüsselschalter/Schloss) |  |  |
| Sicherungen vorhandennicht überbrückt | richtiger Typ |  |  |

Stand 20.02.2017